109469,  Москва, ул. Мячковский бульвар,    д. 31/19, подъезд №1; тел/факс 346-41-11

Дефлектор статический

серии ДС

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Технические  условия  ТУ 4863-002-51056717-03 введены в действие 23.10.2003

Сертификат соответствия № РОСС RU.НА36.Н01694, срок действия по 21.11.2021

Свидетельство РФ на полезную модель «Дефлектор» под номером RU 24722 U1                с приоритетом от 08.02.2002

Москва												2019

Внимание!!!

Все права защищены!

В случае несанкционированного изготовления изделия,  техническую, гарантийную и юридическую ответственность несет на себе поставщик контрафактной продукции!

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, хранения), а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

При установке и эксплуатации изделия совместно с другими изделиями необходимо руководствоваться соответствующими руководствами по эксплуатации на эти изделия.

Обслуживание изделия должно производиться персоналом, изучившим настоящее Руководство.

Настоящее Руководство составлено в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 2.601-95, введенным в действие с 01.07.1996 на территории Российской Федерации и Республик Беларусь, Казахстан, Киргизии, Молдовы, Таджикистан, Туркменистан и Украины.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА	………………………………………………….	4

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	…………………………………………. 	4

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   …………………………………………. 	4	 		1.3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ……………………………………………………	6

1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ………………………………	6

2.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ…………………………………..	8			2.1. ЭКСПЛУАТАЦИОНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ …………………………	8

2.2. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ………………………………	8

2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ………………………………………	8

3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ…………………………………………	8

4.УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ……………………………….	9

5.СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ………………………………………..	10

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ……………………………………….....…	11		            7.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	……………………………………..……	11

8.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ………………………………………...……..	11

1.ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1.1. Дефлектор статический серии ДС  (далее «дефлектор») предназначен для использования  в системах естественной вытяжной вентиляции жилых, общественных, промышленных зданий в качестве венчающей части вентиляционных стволов.

Дефлекторы применяют в качестве устройств выброса воздуха из индивидуальных и коллективных каналов естественной вентиляции, индивидуальных и коллективных дымоходов, каналов выброса продуктов сгорания газа, стволов мусоропроводов.

Дефлекторы серии ДС применяют для усиления тяги в системах естественной вытяжной вентиляции за счет использования силы ветра. Эффективность дефлекторов серии ДС превосходит эффективность всех известных дефлекторов аналогичного назначения: дефлекторов ЦАГИ, дефлекторов Григоровича, статических дефлекторов французской фирмы ASTATO.

Дефлекторы серии ДС применяют на зданиях любой этажности, на новостройках и реконструируемых зданиях.

1.1.2. Обозначение дефлектора:

### ДС-ххх

ххх  -  внутренний диаметр дефлектора, мм

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.2.1. Технические данные, основные параметры и характеристики дефлекторов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные размеры дефлекторов серии ДС

| № | Модель | Диаметр, d, мм | Высота, Н, мм | Диаметр,D, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДС-100 | 100 | 256 | 210 |
| 2 | ДС-125 | 125 | 320 | 260 |
| 3 | ДС-140 | 140 | 360 | 270 |
| 4 | ДС-160 | 160 | 410 | 330 |
| 5 | ДС-180 | 180 | 460 | 370 |
| 6 | ДС-200 | 200 | 510 | 410 |
| 7 | ДС-250 | 250 | 640 | 510 |
| 8 | ДС-280 | 280 | 720 | 570 |
| 9 | ДС-315 | 315 | 806 | 640 |
| 10 | ДС-400 | 400 | 1024 | 810 |
| 11 | ДС-500 | 500 | 1280 | 1020 |
| 12 | ДС-630 | 630 | 1612 | 1280 |
| 13 | ДС-900 | 900 | 1900 | 1600 |

Примечание: другие диаметры d  - на заказ

Внешний вид дефлектора  показан на рисунке 1.

1.2.2.  Эффективность статического дефлектора оценивают коэффициентом разрежения С, который равен отношению разности полного давления в вентиляционном канале и статического давления в верхней части канала к скоростному напору ветра.

Для статических дефлекторов серии ДС коэффициент разрежения не менее 0,7 при отклонениях направления ветра от горизонтальной плоскости  не более 30 градусов и 0,5 при отклонениях до 60 градусов.

Это означает, что при скорости ветра 5-7 м/с статические дефлекторы сери ДС обеспечивают дополнительное увеличение тяги на 5-19 Па.

Коэффициент местных потерь дефлектора не превышает 2.

Рис. 1. Общий вид статического дефлектора серии ДС

1.3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.3.1. В состав изделия входят дефлектор в сборе и настоящее руководство.

1.3.2. По желанию Заказчика дефлекторы больших диаметров могут поставляться на место их монтажа отдельными узлами.

1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.4.1. Статический дефлектор серии ДС представляет собой изделие без подвижных частей, устанавливаемое на вентиляционных каналах и дымоходах для увеличения расхода удаляемого воздуха при любом направлении и силе ветра.

Авторские права на производство и использование статических дефлекторов серии ДС защищены Российским законодательством: Свидетельство РФ Российского Агентства по патентам и товарным знакам на полезную модель «Дефлектор» под номером RU 24722 U1 с приоритетом от 08.02.2002.

Дефлектор статический серии ДС отечественного производства является усовершенствованной полезной  моделью известной конструкции статического дефлектора французской фирмы АСТАТО.

Отличительные признаки дефлекторов серии ДС:

- оптимизация проточной части, позволившая повысить эффективность на 10-15% в сравнении с французским аналогом,

- использованный материал (оцинкованная сталь вместо нержавеющей стали и алюминиевых сплавов),

- упрощенная геометрия и технология изготовления.

1.4.2.  Дефлектор состоит из трех конических дисков 1, 2 и 3, соединенных друг с другом стойками 4, два из которых выполнены усеченными, смещены по оси дефлектора друг относительно друга и обращены друг к другу малыми  основаниями с образованием канала, напоминающего сопло Вентури. Диск 3 имеет центральное отверстие, равное диаметру трубы 5. Защитная сетка 6 прикреплена к стойкам 4.

1.4.3.  Дефлектор монтируется на верхней части вентиляционного канала:

- с помощью ниппельного соединения, если канал выполнен в виде трубы,

- с помощью адаптера (см. ниже), если канал имеет прямоугольную форму или дефлектор обслуживает группу каналов.

1.4.4. При работе дефлектор обдувается ветром, причем, часть ветрового потока проходит сквозь защитную сетку  между коническими дисками 2 и 3. Принцип действия дефлектора основан на использовании эффекта Бернулли: чем выше скорость потока при изменении его поперечного сечения, тем меньше статическое давление в этом сечении. В набегающем потоке  ветра, проходящем сквозь дефлектор,  наибольшая скорость наблюдается в самом узком сечении: непосредственно над трубой. Разность статических давлений вдали от дефлектора внутри него составляет дополнительное разрежение, улучшающее тягу в системе вытяжной вентиляции.

1.4.5.   Объединение каналов. Допускается устанавливать один дефлектор на группу каналов при соблюдении следующих условий:

-  диаметр дефлектора  d должен быть таким, чтобы площадь отверстия превышала суммарную площадь каналов,

-   каналы, объединяемые одним дефлектором, должны быть одного назначения,

- окна комнат, обслуживаемых объединяемыми каналами, должны выходить на один фасад здания.

Пример (см. рис. 2):  канал a имеет размеры 270 х 270 мм и обслуживает ванные комнаты, канал b имеет размеры 140 х270 мм и обслуживает туалеты, суммарная площадь каналов равна 1107 кв.см. Выбираем дефлектор с диаметром 400 мм, площадь его отверстия равна 1256 кв.см.

1.4.6.   В связи с тем, что наружный диаметр дефлектора D  примерно вдвое превышает внутренний диаметр дефлектора d ,  иногда возникают трудности установки дефлекторов на рядом расположенные каналы.. В этом случае допускается выполнять наклонные адаптеры с углом наклона оси, не превышающем 450

(см. рис. 2 ).

1.4.7.    Корпус адаптера должен быть герметичным, все технологические швы и отверстия должны быть надежно заделаны и уплотнены с помощью атмосферостойкого герметика.

1.4.8.     Места соединения дефлектора с адаптером и адаптера с верхней частью канала или каналов должны быть тщательно герметизированы с помощью прокладок и герметиков. При ниппельном соединении трубы дефлектора с патрубком адаптера рекомендуется наряду с применением уплотнительных резиновых колец использовать герметизирующую ленту типа ALU050 для оклейки швов снаружи

1.4.9.    Корпус адаптера должен быть надежно закреплен на верхней части канала для предотвращения его сдвига от механических и ветровых нагрузок..  Стандартным приемом является крепление адаптера к вертикальной наружной поверхности канала не менее, чем в двух точках с каждой стороны.

Рис. 2.  Рекомендуемая геометрия адаптера: высота H > L ,

высота  h > 100 мм, угол   < 450

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. ЭКСПЛУАТАЦИОНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

2.1.1. Дефлектор должен устанавливаться так, чтобы он обдувался ветром любого направления. Наилучшим вариантом следует считать случай, когда дефлекторы являются наивысшими элементами кровли.

2.1.2. Дополнительные ограничения на взаимное расположение дефлекторов относительно друг друга отсутствуют.

2.1.3. Внутренние поверхности вентиляционных каналов и адаптеров должны быть ровными и гладкими.

2.1.4. Не допускается применение дефлекторов с нарушением требований настоящего руководства.

2.2. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.2.1. При подготовке изделия к использованию необходимо:

- проверить соответствие присоединительных размеров верхней части каналов, адаптера и дефлектора;

- проверить наличие и пригодность уплотнительных прокладок;

- проверить герметичность адаптера и мест его присоединения к дефлектору и верхней части канала; рекомендуется использование дымовых индикаторов типа SMOKEDEC,

- проверить исправность и надежность соединения всех частей дефлектора.,

- проверить надежность крепления адаптера к верхней части канала и дефлектора к адаптеру.

2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.3.1. Эффективность работы дефлектора повышается с увеличением скорости ветра. При отсутствии ветра наличие дефлектора не снижает естественной тяги, возникающей в вентиляционном стволе из-за температурного перепада.

2.3.2. В течение всего периода эксплуатации дефлектор не должен  быть экранирован от ветра какими-либо надстройками либо предметами.

2.3.3. При определенных условиях, например, при сильном ветре зимой, в вентиляционном стволе может возникнуть сильное разрежение. В целях энергосбережения рекомендуется использовать в системе вентиляции регуляторы (ограничители) расхода воздуха.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Техническое обслуживание (ТО) носит планово-предупредительный характер и состоит из комплекса обязательных работ, выполняемых с целью поддержания дефлектора в работоспособном состоянии, уменьшения интенсивности изнашивания деталей, предупреждения отказов и неисправностей

3.2.  Установлены следующие виды периодического технического обслуживания:

- ежеквартальное техническое   обслуживание (ТО-1)

- ежегодное техническое обслуживание (ТО-2)

3.3. Перечень работ каждого вида технического обслуживания приведен в таблице на стр. 13 настоящего руководства.

Таблица. Периодичность и объем технического обслуживания

| N п/п | Периодичность обслуживания клапана | Объем обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ежеквартально(ТО-1) | 1. Провести внешний осмотр изделия 2. Проверить плотность крепления изделия, качество монтажа 3. Проверить состояние защитной сетки и при необходимости очистить 4. Убедиться, что условия обдува дефлектора ветром не изменились и соответствуют техническим требованиям |
| 2 | Ежегодно (ТО-2) | 1.Выполнить объем ТО-1 2. Снять дефлектор и убедиться, что вентиляционный ствол(ы) свободны , при сильном загрязнении – прочистить. 3. После установки на место проверить герметичность соединений. |

4. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

5. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ

| Должность, фамилия и подпись лица, принявшего ремонт |  |
| --- | --- |
| Должность, фамилия и подпись лица, производившего ремонт |  |
| Сведения о произведенном ремонте |  |
| Дата выхода из ремонта |  |
| Дата поступления в ремонт |  |
| Причина поступления в ремонт |  |

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дефлекторы статические модели ДС-… в количестве … (…) штук (партия №…) изготовлены и приняты в соответствии с требованиями стандартов, действующей технической документации и признаны годным к эксплуатации.

Дата выпуска     … …………….   2019 г.

# Начальник ОТК_____________(Ермичева М.В.)

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Поставщик гарантирует безотказную работу дефлектора при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных настоящим Руководством по эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок хранения дефлектора на складах, а также смонтированных и законсервированных на объекте - 18 месяцев с момента принятия представителем Заказчика.

5.3. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении технических неисправностей в дефлекторе в течение гарантийного срока, для предъявления рекламаций изготовителю составляется акт  и направляется по адресу:      109469,  Москва, ул. Мячковский бульвар,    д. 31/19, офис №1, тел/факс (495) 346-41-11